Znak sprawy: ZP/BZLR/0035/2026       		           		         Załącznik nr 3 do ZO

stanowiący załącznik nr …

do umowy nr ZP/…/2026

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

Dotyczy: zakupu, dostawy, demontażu istniejącego urządzenia oraz montażu fabrycznie nowego podnośnika elektrycznego w ramach zadania pn: „Modernizacja i dostosowanie do standardów architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami schodów wejściowych wraz 
z urządzeniem zewnętrznym do przemieszczania pacjentów do Izby Przyjęć dla Dorosłych przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze 
w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitala Opieki Długoterminowej 
w Jaworzu”.

| Lp.. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany parametr | Potwierdzenia spełnienia parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik elektryczny dla osób z niepełnosprawno-ściami (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) - zewnętrzny | Producent: …………………………………………………….............. Nazwa: ………………………………………………………………… Typ: ……………………………………………………………………. Rok produkcji……………………………………………………… |  |  |
|  |  | Fabrycznie nowy | TAK |  |
|  |  | Typ konstrukcji: bez szybu | TAK |  |
|  |  | Rodzaj napędu: elektryczny | TAK |  |
|  |  | Napęd elektryczny, śrubowy lub równoważny | TAK |  |
|  |  | Prędkość jazdy: min.0,06 m/s | TAK |  |
|  |  | Nominalna ładowność (udźwig) - min. 385kg/ min. 3 osoby | TAK |  |
|  |  | Zasilanie: 230V | TAK |  |
|  |  | Liczba przystanków: 2 | TAK |  |
|  |  | Dane techniczne: |  |  |
|  |  | Wysokość podnoszenia: od 250 mm do 2990 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  |  | Wysokość barierek i bramek: min. 1100 mm - max. 1150 mm | TAK |  |
|  |  | Szerokość w świetle bramki: min. 900 mm – max. 1100 mm | TAK |  |
|  |  | Poziom hałasu: nie więcej niż 50 dB | TAK |  |
|  |  | Awaryjne opuszczanie: możliwość ręcznego opuszczania platformy w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
|  |  | Sterowanie: przyciski wymagające stałego nacisku | TAK |  |
|  |  | Wymiary użytkowe: min.900x1400mm- max. 1000 mm x 1500 mm dla przelotu 180° lub 1100x1400mm – max.1200 mm – 1500 mm dla przelotu 90° (w zależności od sposobu usytuowania przystanków) | TAK |  |
|  |  | Wymagane wyposażenie i zabezpieczenia co najmniej: |  |  |
|  |  | Aktywna podłoga bezpieczeństwa wyposażona w odpowiednią liczbę czujników bezpieczeństwa | TAK |  |
|  |  | Listwa bezpieczeństwa na podeście jezdnym | TAK |  |
|  |  | Zabezpieczenie bramek na dolnym i górnym przystanku przed otwarciem w sytuacji, gdy nie jest to bezpieczne | TAK |  |
|  |  | Elektromagnetyczne rygle bramek lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
|  |  | Przycisk awaryjnego zatrzymania STOP na podeście jezdnym | TAK |  |
|  |  | System zabezpieczenia przed przeciążeniem | TAK |  |
|  |  | Sygnalizacja przeciążenia w formie dźwiękowej i świetlnej | TAK |  |
|  |  | Zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie urządzenia w przypadku wystąpienia stanu niebezpiecznego | TAK |  |
|  |  | Rozwiązanie umożliwiające bezpieczne opuszczenie platformy w przypadku zaniku napięcia. | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja i wykonanie: |  |  |
|  |  | Podnośnik przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych. | TAK |  |
|  |  | Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja samonośna bez szybu; | TAK |  |
|  |  | Rampa najazdowej umożliwiająca bezpieczny wjazd i zjazd z platformy | TAK |  |
|  |  | Przystanki wyposażone w barierki i bramki zabezpieczające | TAK |  |
|  |  | Bramki wyposażone w samozamykacze lub rozwiązania zapewniające ich samoczynne zamknięcie; | TAK |  |
|  |  | Zastosowanie elementów sterujących przystosowanych do użytkowania w warunkach zewnętrznych | TAK |  |
|  |  | Zapewnienie ochrony urządzenia przed nieuprawnionym użyciem | TAK |  |
|  |  | Sterowanie z poziomu dolnego, górnego i z poziomu platformy jezdnej | TAK |  |
|  |  | Gwarancja: |  |  |
|  |  | Min. 24 miesiące | TAK |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat UE (CE) | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 2 | Deklaracja zgodności w języku polskim | TAK (załączyć do oferty) |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Opis techniczny parametrów urządzenia | załączyć do oferty |  |
| 5 | Instrukcja eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz wykaz części zamiennych | załączyć przy dostawie |  |
| 6 | Karta gwarancyjna | załączyć przy dostawie |  |

……………….., dnia ………………….                             ..............................................................

Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo